## Sheet1
IDC-BUSBAR主控平板APP设计方案
No. | 主要功能 |  | 功能描述
1 | Android | 屏幕尺寸 | 10.1寸
|  | 支持版本 | 4.1以上
2 | 支持类型 | SI模块 | 始端箱为SI模块的母线，配备主控屏
|  | IP模块 | 始端箱为IP模块的母线
3 | 连接目标 | 始端箱 | 通过与母线始端箱、主控屏连接，采集母线的所有的电气参数
4 | 连接方式 | WIFI连接 | 通过wifi与指定IP地址的始端箱连接
5 | 监测功能 | 始端箱和 接插箱的 电气参数 | 电压：每相输入电压
电流：每相负载电流
有功功率
视在功率
功率因素
电能用量
断路器状态
频率
谐波
负载百分比
|  | 环境状态 | 温度
6 | 设备设置 | 阀值设置 | 电流上/下限设置：始端箱、接插箱每相电流的上/下限设置
电压上/下限设置：始端箱、接插箱每相电压的上/下限设置
温度上下限设置：始端箱、接插箱每相温度的上/下限设置
7 | 监控主界面 | 主界面说明 | 主界面用平面图还原整条母线的实时运行状态
|  | 母线状态 | 母线总电流、总功率
|  | 接插箱状态 | 1、每个插接箱的总电流
2、接插箱是否超限，红色表示报警，黄镪预警，绿线表示正常
3、接插箱是否在线，非色表示离线
4、点击任何一个接插箱，即可查看对应接插箱详细状态信息
8 | 主路信息 | 主路说明 | 主路信息就是母线ABC三相的信息，也就是始端箱的信息
|  | 统计信息 | 平均电压：母线A\B\C三相电压的平均值
总电流：母线A\B\C三相电流的之和
总功率：母线总功率
|  | 实时信息 | 1、相电流：每相当前电流值，
2、过载电流：相电流的最大值，
3、相电压：每相当前电压值，
4、视在功率
5、有功功率
6、功率因素
7、相电能
8、频率
9、温度：始端箱温度
10、预警、报警提示：相电流电压温度超限时，对应的字就变成对应的提示颜色
11、相电流谐波含量
12、相电压谐波含量
|  | 趋势图 | 相电压24小时内趋势图
相电流24小时内趋势图
|  | 谐波分析 | 相电压谐波百分比
相电压2-31次分次谐波
相电流谐波百分比
相电流2-31次分次谐波
9 | 支路信息 | 支路说明 | 支路表示连接到母线的插插箱,支路数据就是接插箱的统计数据
|  | 实时信息 | 以表格平铺的形式，显示插接箱总电气信息
1、名称：(在参数设置中，可对接插箱名称进行修改)
2、状态：正常、离线、报警三种状态，
3、电流：接插箱总电流
4、功率：接插箱总的有功功率
5、功率因素
6、电能：接插箱总的电能
7、温度：接插箱的温度
8、点击接插箱，即可查看对应接插箱祥细状态信息
10 | 接插箱信息 | 统计信息 | 插接箱总电流、总功率、总电能
|  | 实时信息 | 插接箱中的相称为回路，
回路断路器状态
回路电流、电压
回路有功功率、视在功率
回路电能
报警预警时，颜色提示
11 | 参数设置 | 密码验证 | 进入参数设置界面前，必须通过密码进行认证
|  | 主路设置 | 母线名称，母线额定电流，插接箱数量设置
相电流阈值设置：最大、最小值，临界上限、临界下限值
相电压阈值设置：最大、最小值，临界上限、临界下限值
始端箱温度设置
|  | 支路设置 | 接插箱回路电流阈值设置：
接插箱温度阈值设置：
接插箱名称设置：
12 | 报警 | 自定义告警 | 电流超过阈值时
电压超过阀值时
温/湿度超出阀值时
|  | 告警提示 | 界面字体颜色提示