## Sheet1
Bug编号 | Bug标题 | 严重程度 | 出现概率 | Bug类型 | 重现步骤 | 指派日期 | 解决者 | 解决方案
149 | 液压断路器断开输出位指示灯不灭 | 1 | 1 | 设计缺陷 | [步骤]液压断路器断开 [结果]电压为0V，但输出位指示灯不灭 [期望]断路器断开，指示灯灭，断路器闭合，指示灯亮 | 2017-02-22 | 欧阳 | 已解决
150 | 接入负载，功率因数值错误 | 1 | 1 | 代码错误 | C1接入3.2A负载，功率因数不应为0 L1接入3.2A负载，功率因数为0.08，值计算错误 | 2017-02-22 | 杨继巧 | 已解决
167 | MPDU掉线死机 | 1 | 3 | 代码错误 | MPDU掉线，ping不通ip，显示屏不亮 且UP/DOWN/CONTROL按钮无响应 RUN指示灯灭 | 2017-02-22 | 杨继巧 | 已解决
520 | WEB :空载大电流、小电流、 | 1 | 4 | 代码错误 | 空载输出位18出现大电流，输出位12出现 0.1A多余电流 输出位全关，值仍保持 | 2017-04-07 | 欧阳 | 已解决
529 | WEB: 设备死机（3小时出现2次） | 1 | 4 | 代码错误 | 1、 将默认波特率19200改为9600，modbus通讯读取数据，设备死机，网页无法登陆、按键无响应； run运行灯灭，按reset后，run恢复正常闪烁，网页无法登陆，按键可操作； reset后正常登录； 插拔主控，仍不能访问网页； 恢复出厂设置后正常登录网页； 2、ssl 访问后改回不加密模式，重启，正常登录网页； 查看网页后几分钟出现run灯常亮，不闪烁，网页无法登录； | 2017-04-01 | 杨继巧 | 已解决
546 | WEB:NTP网络校准和本地校准时间和实际不一致 | 1 | 1 | 代码错误 |  | 2017-04-10
556 | WEB:操作日志切换到告警日志，不显示内容，报警日志异常 | 1 | 1 | 代码错误 | [步骤]修改输出位电流阈值后，出现异常日志 | 2017-04-07 | 吴志伟 | 已解决
557 | WEB:6.5A负载，出现大电流，L1路自动断开断路器，日志记录大电流输出位错误 | 1 | 2 | 代码错误 |  | 2017-04-07 | 欧阳 | 已解决
558 | WEB:日志记录异常 | 1 | 1 | 代码错误 | [步骤]时间错乱、总数和实际不一致、操作记录异常 | 2017-04-07 | 吴志伟 | 已解决
157 | 设备设置 节能模式和蜂鸣器消音无法修改，总为默认值 | 2 | 1 | 代码错误 | [步骤] 设备设置 设备名称、节能模式、蜂鸣器消音修改后，在自动恢复修改前的值前未提交，修改不成功 | 2017-02-22 | 杨继巧 | 已解决
160 | 单相2路回路不按分时或总延迟全开全关 | 2 |  | 代码错误 | [步骤]分时间隔时间设置不同，总延迟默认1秒；L1路全开全关优先按分时上下电； C1 C2回路全开全关间隔时间为0； | 2017-04-05 | 杨继巧 | 设计如此
523 | SNMP: trap报警和OID描述说明不一致 | 2 | 1 | 代码错误 | [步骤]回路C2报警无trap报警信息 回路C3报警trap名称描述错误 | 2017-04-01 | 杨继巧 | 已解决
526 | SNMP: 读取回路电流、功率和网页不一致 | 2 | 1 | 代码错误 |  | 2017-04-01 | 杨继巧 | 已解决
527 | WEB: 按最大允许15秒间隔全关，硬件最后8位没有关，网页显示已关闭 | 2 | 1 | 代码错误 | [步骤]按最大允许15秒间隔全关，硬件最后8位没有关，网页显示已关闭 反之，全关时按15秒间隔全开，硬件9-24位没有全开，网页已全开 另外：间隔时间较大时，网页和硬件开关状态不同步，网页先执行操作，而硬件有时没有执行操作 | 2017-04-01 | 杨继巧 | 设计如此
535 | Clever manger: 修改上限，下临界值被修改 | 2 | 1 | 代码错误 | [步骤] 通过clever manager修改总电流上限，成功修改，但下临界值被修改 | 2017-04-01
543 | WEB: 初次软件升级SNTP服务器地址乱码 | 2 | 4 | 代码错误 | [步骤]初次软件升级SNTP服务器地址乱码 软件恢复出厂设置后服务器地址正常，但网络校准操作无作用 | 2017-04-07 | 杨继巧 | 已解决
544 | WEB:不能设置端口映射远程访问 | 2 | 1 | 设计缺陷 | [步骤]端口号默认80修改后保存失效 | 2017-04-07 | 杨继巧 | 已解决
560 | SMTP邮箱多个收件人只能使用第一个收件人，其他无法使用，且添加多个用户显示界面会出现如图所示情行 | 2 | 1 | 代码错误 |  | 2017-04-10 | 杨继巧 | 已解决
561 | 网页控制修改波特率，设备屏幕波特率显示重叠 | 2 | 1 | 代码错误 |  | 2017-04-10 | 杨继巧 | 已解决
564 | C3回路电流无法清零，C1回路可清零 | 2 | 1 | 代码错误 | [步骤]三相3路显示三相6路，出现电能清零无效 | 2017-04-10 | 杨继巧 | 已解决
151 | 邮箱报警设置 添加 弹出设置失败对话框 | 3 | 4 | 代码错误 |  | 2017-02-22 | 杨继巧 | 已解决
152 | Telnet读取电气参数和网页不一致 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-02-22 | 杨继巧 | 已解决
156 | 总电能不为分电能之和，总为0 | 3 | 1 | 代码错误 | [步骤]输出位有分电能值，L1网页和显示屏总电能应为分电能之和，不应为0 | 2017-02-22 | 杨继巧 | 已解决
159 | 阈值报警邮件描述信息错误 | 3 | 1 | 代码错误 | [步骤] 测试邮件和报警邮件标题去掉demo； 总电压、总电流、分电流报警 名称描述错误，当前值、阈值上下限错误； | 2017-02-22 | 杨继巧
161 | 日志导出浏览器不兼容 | 3 | 1 | 代码错误 | [步骤]无法使用 chrome、firefox导出日志 | 2017-02-22 | 吴志伟 | 已解决
162 | 单相2路普通用户登录，显示三相2路设备管理界面 | 3 | 1 | 代码错误 | [步骤]使用普通用户登录系统，单相2路显示3相2路信息 [结果] 使用管理员用户登录，单相2路显示对应界面 [期望] | 2017-02-22 | 杨继巧 | 已解决
163 | 普通用户权限没有明确划分 | 3 | 1 | 代码错误 | [步骤]没有明确普通用户权限划分 [结果] [期望] | 2017-02-22 | 杨继巧 | 已解决
164 | telnet与网页界面产品名称不一致 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-02-22 | 杨继巧 | 已解决
165 | 自动获取ip后登陆系统，网络设置无保存按钮（现在网络通畅获取IP为0.0.0.0） | 3 | 1 | 代码错误 | [步骤]自动获取ip后登陆系统，网络设置无保存按钮 | 2017-02-22 | 杨继巧 | 已解决
166 | 界面体验优化建议 | 3 | 1 | 代码错误 | [步骤] 界面排版布局还可调整、字体、字号大小不一致：以下举例，其他界面也同样可优化 [结果] [期望] | 2017-02-23
306 | 英文版本：输出位单元有分电能，但无每相总电能和回路电能计量，功率因数值偏小 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-03-10 | 杨继巧 | 已解决
307 | 英文版本：报警邮件设置添加失败 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-03-10 | 杨继巧 | 已解决
308 | 英文版本：报警邮件SMTP和SMTPS方式测试都失败，无法收到报警邮件 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-03-10 | 杨继巧 | 已解决
309 | 英文版本：报警邮件设置方式选项SMTPS单词错误 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-03-10 | 杨继巧 | 已解决
310 | 英文版本：回路全开全关不按设置时间同时上下电 | 3 | 1 | 设计缺陷 | [步骤]上下电延迟时间设置为3秒，对24全开全关都按设置时间间隔上下电； 分2个回路分别全开全关，都同时上下电，没有按间隔时间上下电 | 2017-03-10 | 杨继巧 | 设计如此
311 | mib OID和SNMP协议描述说明不一致 | 3 | 1 | 设计缺陷 | [步骤]实际名称、大小写不一致 | 2017-03-10 | 杨继巧 | 已解决
312 | SNMP读取设备名称和网页不一致 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-03-10 | 杨继巧 | 已解决
313 | 电能指示灯不亮 | 3 | 1 | 代码错误 | [步骤]接入负载，电能指示灯任何时候都是灭的 [结果] [期望] | 2017-03-10 | 杨继巧 | 应用软件
314 | 显示屏无设备当前时间显示 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-03-10 | 杨继巧 | 设计如此
315 | 删除用户名后，下拉框空白 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-03-10 | 杨继巧 | 设计如此
316 | 将管理员用户改为普通用户，保存后，管理员用户消失 | 3 | 1 | 代码错误 | [步骤]将管理员用户改为普通用户，保存后，管理员用户消失，用户管理信息空白 | 2017-03-10 | 杨继巧 | 已解决
317 | 系统默认用户admin不应该被删除 | 3 | 1 | 代码错误 | [步骤]一般系统默认用户admin能被修改，但不应该能被删除，实际删除成功； admin用户被改为空，使用空的用户名和密码可以登录 | 2017-03-10 | 杨继巧 | 已解决
318 | 恢复出厂设置后，使用空的用户名和密码可以登录系统 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-03-10 | 杨继巧 | 已解决
319 | 用户名含空格时，显示其他字符 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-03-10 | 杨继巧 | 已解决
320 | 用户名超限后显示其他错误字符 | 3 | 1 | 代码错误 | [步骤]输出用户名为admin123456789，显示下面错误字符 [结果] [期望] | 2017-03-10 | 杨继巧 | 已解决
321 | Telnet phase命令功率和功率因数数值单位不一致 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-03-10 | 杨继巧 | 已解决
322 | tenet group命令功率值和单位不一致,且功率阈值、功率当前值放大10倍 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-03-10 | 杨继巧
323 | Telnet output功率值和单位不一致，且值被放大10倍 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-03-10 | 杨继巧
325 | SSL模式下，网页刷新时，单相会显示三相信息后恢复正常，且网页跳转比较卡 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-03-10 | 杨继巧
326 | 使用NTP网络时间校准错误 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-03-10 | 杨继巧
327 | 日志记录电压报警值错误，值都除了10 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-03-21 | 吴志伟 | 已解决
330 | 报警邮件名称描述需和网页、telnet、snmp OID描述统一一致 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-03-11 | 杨继巧 | 已解决
331 | SNMP 输出位报警收到trap和实际输出位名称不一致 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-03-11 | 杨继巧 | 已解决
333 | 使用网络捕捉工具，查看到HTTP登录时用户名和密码都是明文显示 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-03-11
334 | 网络通讯压力测试不通过 | 3 | 1 | 代码错误 | [步骤]住区TCP通讯数据包，使用SMB200发送模拟每秒发送1000个数据包，返回为0或1个数据包 | 2017-03-11 | 杨继巧 | 已解决
335 | SNMP网络通讯压力测试不通过 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-03-11 | 杨继巧 | 已解决
338 | 输出位9-24位接负载，读不到电流值 | 3 | 1 | 代码错误 | [步骤]输出位9-24位接负载，读不到电流值； 输出位1-8正常 | 2017-03-11 | 欧阳 | 已解决
341 | telnet控制输出位全开有时不成功但是telnet界面提示成功 | 3 | 3 | 代码错误 | [步骤]telnet控制输出位全关然后全开 [结果]输出位未开启，但是telnet提示成功 [期望]成功开启 | 2017-03-13 | 杨继巧 | 已解决
351 | 测试邮件提示失败，Mac地址已修改 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-03-15 | 杨继巧 | 已解决
361 | NTP服务器乱码 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-03-16 | 杨继巧 | 已解决，暂未出现
362 | 测试过程中，SMTP出现乱码 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-03-16 | 杨继巧 | 已解决，暂未出现
363 | SMTP添加多个邮箱，只能用第一次添加的邮箱接收邮件 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-03-17 | 杨继巧 | 已解决
522 | WEB: 收不到报警邮件 | 3 | 1 | 代码错误 | [步骤]能收到测试邮件，报警收不到非加密报警邮件，加密报警邮件也收不到 SNMP也能收到trap 报警 [结果] [期望] | 2017-04-01 | 杨继巧 | 已解决
524 | SNMP: 单独L3回路大电流报警无trap记录 | 3 | 1 | 代码错误 | [步骤]单独L3大电流报警，输出位、总电流有trap报警，但无回路报警trap [结果] [期望] | 2017-04-01 | 杨继巧 | 已解决
532 | WEB: 管理员和普通用户无法删除 | 3 | 1 | 代码错误 | [步骤]新建管理员用户含admin提示无法删除； 普通权限用户提示可删除，但实际未删除 [结果] [期望] | 2017-04-01 | 杨继巧 | 已解决
534 | WEB: SMTP添加收件箱地址列表异常 | 3 | 1 | 代码错误 | [步骤]SMTP添加收件箱地址列表，账号3显示2个地址 [结果] [期望] | 2017-04-01 | 杨继巧 | 已解决
548 | WEB:默认admin不能被删除，但所有含admin的用户都不能被删除 | 3 | 1 | 代码错误 | [步骤]只要含admin的用户都不能被删除 [结果] [期望] | 2017-04-07 | 杨继巧 | 已解决
549 | WEB:删除用户列表对应位置为空，而下面用户仍显示 | 3 | 1 | 代码错误 | [步骤] [结果] [期望] | 2017-04-07 | 杨继巧 | 已解决
551 | WEB:删除用户，日志记录为修改用户密码 | 3 | 1 | 代码错误 | [步骤] [结果] [期望] | 2017-04-07 | 杨继巧 | 已解决
552 | WEB:添加和删除用户操作日志记录错误 | 3 |  | 代码错误 | [步骤]添加和删除用户，记录操作日志密码被修改 用户名未显示 | 2017-04-07 | 吴志伟 | 已解决
553 | WEB:电能清零、设备设置、网络设置、SNMP、Telnet、SMTP、重启、恢复出厂设置无操作日志记录 | 3 | 1 | 代码错误 |  | 2017-04-07 | 吴志伟 | 设计如此
554 | SNMP:电流trap告警显示值比实际大10倍 | 3 |  | 代码错误 | [期望]显示电流和实际一致 | 2017-04-07 | 杨继巧 | 已解决
563 | Modbus修改地址码只能修改到1-32，而网页设置地址码为1-99.建议保持一致 | 3 |  | 代码错误 |  | 2017-04-10 | 杨继巧 | 设计如此
521 | WEB: 收件箱地址重复添加无限制 | 4 | 1 | 代码错误 | [步骤]收件箱列表允许添加相同邮箱地址 | 2017-04-01 | 杨继巧 | 已解决
545 | WEB:中文版电能清零出现英文提示 | 4 | 1 | 代码错误 |  | 2017-04-07 | 杨继巧 | 已解决
547 | WEB:admin默认用户能被修改，修改后可删除 | 4 | 1 | 代码错误 |  | 2017-04-10 | 杨继巧 | 已解决
550 | WEB:操作日志记录和实际不一致 | 4 | 1 | 代码错误 | [步骤]3相3回路，回路2、3开关，记录日志为回路3,5 | 2017-04-07 | 杨继巧 | 已解决
555 | WEB: 回路2/3阈值修改，操作日志显示回路3/5 | 4 | 1 | 代码错误 |  | 2017-04-07 | 杨继巧 | 已解决