MPDU试产报告

报告编号:20170417001

| 产品名称 | MPDU | 试产数量 | 25 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 试产起止日期 | 2017年4月17日 |
| 试产接受部门（研发二车间）试产过程简介(由样品到小批量试制转化主要的困难及克服方法意见): 问题描述: 问题如下： 1、插接端子有设计导向结构，防误插，但针对C19不带继电器的模组，实际操作 2.绝缘纸孔大，容易脱落，两边折边高度太高 已解决 时反着插也能插下去。建议上下插针不要正对中间位置，进一步防误差。 3.板与板铜皮间隙大，不容易焊接。 4. .温湿度接口需要二次加工。结构上不知道是否可处理，避免二次加工。 5. 7P插座丝印位置有两种（同样凸位置油印标记不一样） 此板丝印485A对应的是485B 此板与底座孔位不匹配 排针过长，显示屏顶住这个板了 6. 主控安装问题，显示屏排针问题 容易脏，有灰尘，建议材料上更改 螺丝短 孔小 孔与按键位置不合适 （此点为物料加工问题） - 导光柱。在RPDU、东莞EDC项目产品上均有出现松动脱落，现在是生产时 8. 执行板模块与主控模块等面壳边缘无喷漆及处理，容易氧化、生锈，尤其 打胶固定处理，装配朝下也容易刮花，MPDU还是采用同样的结构。不知可 是后期做库存，很难保证不生锈氧化。 否借鉴其它厂商优化。 9、插接板的12V、GND和485通讯线的焊孔与 10、主控板插接板之间用钣金件盖住，而执行板的插接板之间用的绝缘纸，绝缘纸 7P插接端子靠太近，不好下烙铁焊接，如若先焊也难保证插接端 有螺丝孔的地方打了螺丝后有些翘起，边缘有发白，影响整体美观，建议做成硬 子能安装。 一点的结构件。 改善意见： 上述每点说明中的有见意。 车间负责人： 桑雷 日期：2017-04-17 检验部门（质检二科）产品检验试验结果简介及其结论: 软件共更改了三次。 问题描述： 1.断路器和继电器开关意思不一样，已解决 这里显示开是闭合的意思，输出位带电 这里显示开是断开的意思，输出位不带电 2.阈值设置 显示bug 3.. 获取不了网络时间 4. 偶尔会偷跑电能，清除后就好了，但有时还是会出现，已解决 5.此处开关是否受延时控制？？目前是全开全关不延时。 6.超限断电输出5和21 不受控制，更改软件后，无超限断电功能，只有超限报警。 7.邮件发送失败 （建议） 1.更改IP后跳出对话框，提示需要重启，然后需要到重启-系统设置，点击保存再确认，建议将第一个对话框改为：设置成功，重启后生效，是否立刻重启？确认 取消（类似这样） 请解决上述提到的问题 改善意见： 质检二科负责人：张圣柱 日期： 2017-04-17 |  |  |  |
| 试产结论及建议： 相关问题已确认，产品本身还是存在一些问题。具体问题点，请研发同事进一步评估及论证，如有疑问，请沟通。 另外还有如下疑问：1、此产品均为模组化热插拔，拔插拔的安全防护是通过什么方式保证的； 2、整个产品来说，绝大部分的均支持热拔插，做为产品的关键部件，开关电源不支持热拔插，不知设计是如何考虑的。 技术部负责人：吴美文 日期：2017-04-17 |  |  |  |
| 研发责任部门针对试产反馈意见做出的原因分析及解决方案： 研发中心针对以上问题做出回复及解决方案如下： 生产车间提出问题： 1、插接端子有设计导向结构，防误插，但针对C19不带继电器的模组，实际操作时反着插也能插下去。建议上下插针不要正对中间位置，进一步防误差。 （暂不做修改，操作时需专业认识操作） 2.绝缘纸孔大，容易脱落，两边折边高度太高。（已解决）3.板与板铜皮间隙大，不容易焊接。（已修改间距，下一版本体现） 4. .温湿度接口需要二次加工。结构上不知道是否可处理，避免二次加工。（有新物料，无需二次加工） 5.7P插座丝印位置有两种，同样凸位置油印标记不一样。（已修改丝印，同时增加识别度） 6.主控安装问题，显示屏排针问题。（已修改排针长度，显示屏确保来料保护不脏，同时请无尘操作） 7. 导光柱。在RPDU、东莞EDC项目产品上均有出现松动脱落，现在是生产时打胶固定处理，装配朝下也容易刮花，MPDU还是采用同样的结构。不知可否借鉴其它厂商优化（待结构测试验证） 8. 执行板模块与主控模块等面壳边缘无喷漆及处理，容易氧化、生锈，尤其是后期做库存，很难保证不生锈氧化。（图纸要求处理） 9、插接板的12V、GND和485通讯线的焊孔与7P插接端子靠太近，不好下烙铁焊接，如若先焊也难保证插接端子能安装。 （新版本修改为焊接排座进行排线链接） 10、主控板插接板之间用钣金件盖住，而执行板的插接板之间用的绝缘纸，绝缘纸有螺丝孔的地方打了螺丝后有些翘起，边缘有发白，影响整体美观，建议做成硬一点的结构件。（初步不做修改） 质检二科问题： 1.断路器和继电器开关意思不一样（已解决） 2.阈值设置 显示bug（已修复） 3.获取不了网络时间（网络对时和外网环境情况有关） 4.偶尔会偷跑电能，清楚后就好了，但有时还是会出现（已解决） 5.此处开关是否受延时控制？目前时全开全关不延时。（不受延时） 6. 超限断电输出5和21 不受控制，更改软件后，无超限断电功能，只有超限报警。（本版本未做超限断电设计） 7.邮件发送失败（邮件收发首先MAC地址和DNS没问题，和外网环境也有关） 8. .更改IP后跳出对话框，提示需要重启，然后需要到重启-系统设置，点击保存再确认，建议将第一个对话框改为：设置成功，重启后生效，是否立刻重启？确认取消（类似这样）（出于设计考虑，保持原样） 吴总提出的问题： 1、此产品均为模组化热插拔，拔插拔的安全防护是通过什么方式保证的；（在拔插过程中地线是先进后出，在排针上体现） 2、整个产品来说，绝大部分的均支持热拔插，做为产品的关键部件，开关电源不支持热拔插，不知设计是如何考虑的。（在设计之处，考虑到电源更换的时候PDU就无法正常工作，所以不设计热拔插） 签名: 刘轶 卢培森 杨继巧 日期:2017-04-25 |  |  |  |
| 总工程师审核意见: 签名: 日期: |  |  |  |
| 总经理批示: 签名: 日期: |  |  |  |